3/2009

Wyrzysk, 10.03.2009r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania Modernizacja instalacji grzewczej Szkoły Podstawowej w Kosztowie nr sprawy: 3/2009.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

w Kosztowie

89-300 Wyrzysk  Kosztowo 78

www.sapowyrz.pl

E-mail: bernadeta.olszewska@sapowyrz.pl

sapo@sapowyrz.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z p. zm)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.  Nr 188, poz. 1155),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. nr 241 poz. 1763),

- zarządzenie wewnętrzne nr 29

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- Modernizacja instalacji grzewczej Szkoły Podstawowej w Kosztowie 
w zakresie przewidzianym w przedmiarze robót i projekcie wykonawczym.

- Zamówienie obejmuje:

- instalację gazową:

-      zasilanie w gaz przewodowy kotła w kotłowni,

-     aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej dla kotłowni w budynku

szkolnym,

- zasilanie w gaz przewodowy kuchenki i podgrzewacza kuchni,

- przezbrojenie kotła olejowego na gazowy,

- demontaż kotła na gaz płynny w budynku sali gimnastycznej,

- demontaż zbiornika gazu płynnego propanowego,

- modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji sali gimnastycznej,

- instalacja elektryczna.

- Szczegółowy zakres robót znajduje się w przedmiarze robót oraz projekcie wykonawczym stanowiących załączniki SIWZ

- Nazwy i kody określone we Wspólnotowym Słowniku Zamówień opisujące przedmiot zamówienia.

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45259300-0 – Usługi remontów i konserwacji zakładów grzewczych

- Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspólne specyfikacje techniczne,

- normy międzynarodowe,

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

- W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej, uwzględnia się w kolejności:

- Polskie Normy

- polskie aprobaty techniczne,

- polskie specyfikacje techniczne.

- Ilekroć niniejsza Specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

3. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

7. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi w dokumentacji Zamawiającego (dokumentacja projektowa, przedmiary, specyfikacje techniczne) dla przedmiotu zamówienia.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

- Wymagane jest przywrócenie do stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót budowlanych nieruchomości, urządzeń i obiektów oraz terenu w obrębie i wokół, które Wykonawca naruszył w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy – kierownikiem budowy.

- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia w stosunku do mienia i osób trzecich.

8. Wymagania organizacyjne

- Rozpoczęcie robót – 10.04.2009r.

Zakończenie całości prac -31.07.2009r. rozpisane w harmonogramie rzeczowo-terminowym.

- Dostępu do pomieszczeń: sanitarnych, miejsc poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy udzieli Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosztowie. Pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia na potrzeby magazynowe w okresie wykonywania robót udostępnione zostaną nieodpłatnie, a zużycie wody i energii elektrycznej  rozliczane w sposób wskazany w umowie.

9. Wymagania dot. gwarancji

- Na wykonane roboty objęte postępowaniem przetargowym wykonawca zamówienia udzieli, co najmniej 36 miesięcy gwarancji, termin której rozpocznie bieg od dnia podpisania protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń.

- Okresy gwarancji jakie są wymagane przez zamawiającego na zastosowane przez wykonawcę materiały i urządzenia znajdują się w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych.

IV. Termin wykonania zamówienia

Ostateczny wymagany termin wykonania zamówienia upływa: 2009-07-31. Jako termin wykonania Zamawiający rozumie protokolarne oddanie bez zastrzeżeń do użytku przedmiotu umowy.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

  - Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

  - Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

  - Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

  - podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

  - nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodną z ustawą

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny,

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu

o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku

granicznego - spełnia/nie spełnia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1

- Wzór umowy – załącznik nr 2

A 3   Szczegółowy kosztorys ofertowy.

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3.

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

- Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 4.

C.2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji    ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

D.1. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.3), B.5) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. B.4) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Pozostałe dokumenty składa zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „E".

F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt B ( z wyłączeniem pkt. B2) oraz opisane w pkt D dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

G. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

G.1. Wyżej wymienione dokumenty opisane w pkt. B – E mogą być złożone w formie

oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę /

osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

G.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język

polski, poświadczonym przez wykonawcę .

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu .

- Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną

- Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: stanowisko		samodzielny referent

imię i nazwisko		Bernadeta Olszewska

tel.			0 (67) 286 26 11

fax.			0 (67) 286 26 11

w terminach		godz. pomiędzy 9.30 a 11.30

- Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

Stanowisko		samodzielny referent

imię i nazwisko		Bernadeta Olszewska

tel.			0 (67) 286 26 11

fax.			0 (67) 286 26 11

w terminach		w godzinach pracy zamawiającego

- Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego podanej w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

- O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz informacja ta zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego podanej w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Termin związania ofertą

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

- Przygotowanie oferty

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

- Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

- Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych zaleceniach i wzorcach.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

- Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

- Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

- Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty

- Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umowy. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

- Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

- Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego oraz oznakowane napisem: "Przetarg na Modernizację instalacji grzewczej w Szkole Podstawowej w Kosztowie " nie otwierać przed 31.03.2009r. godz. 12:00

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać do dnia: 31.03.2009r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

Parkowa 6

89-300 Wyrzysk

- Oferty zostaną otwarte dnia: 31.03.2009r. o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

Parkowa 6

89-300 Wyrzysk

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w szczególności podatek VAT.

- Przy obliczeniu ceny należy uwzględnić wszelkie elementy przedmiotu zamówienia obejmujące zarówno roboty budowlane określone projektem wykonawczym, stanowiącym załącznik do SIWZ oraz przedmiarami robót, jak i pozostałe elementy przedmiotu zamówienia, opisane w części SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” niniejszej specyfikacji.

- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza rozliczenie z Wykonawcą tylko w złotych polskich (PLN).

- Zapłata za wykonaną robotę nastąpi w dwóch ratach, pierwsza rata po zakończeniu i odbiorze prac, obejmujących co najmniej 60% zakresu całości robót, druga po odbiorze końcowym.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

  - oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

  - oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

  - wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

- Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

- Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

- Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100 |

#503

- Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

- Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

- Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

| Nazwa kryterium | Wzór | Sposób oceny |
| --- | --- | --- |
| Cena | cena=(cena minimalna : cena badanej oferty)x 100%x100 pkt | pozostałe oferty zostaną skwalifikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów |

#504

- Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

- W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

  - nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej    wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

4.2.     uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie 
            miało miejsce,

  - uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

  - zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

  - zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

  - ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

  - złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5% ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

  - w pieniądzu, sposób przekazania: przelew na rachunek bankowy PKO BP O/Piła nr 25102038440000170200098574 lub w jednej z poniżej podanych form:

  - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

  - w gwarancjach bankowych,

  - w gwarancjach ubezpieczeniowych

  - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) sposób przekazania: sposób przekazania

dopuszcza się również:

  - w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

  - przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

  - przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

- Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: w dniu zawarcia umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokument gwarancji / poręczenia

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający informuje, iż w przypadku zabezpieczeń innych niż w pieniądzu, zabezpieczenie wykonania, w formie poręczenia lub gwarancji powinno zawierać:

  - oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, o zapłacie kwoty poręczonej lub gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie wykonania, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego;

  - postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków umowy, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej umowy lub w jakichkolwiek dokumentach, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z gwarancji;

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w niniejszej specyfikacji pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, którego Zamawiający dokona w formie odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wynosić będzie 30 % wysokości zabezpieczenia.

- Nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, Zamawiający zwróci pozostałe 30 % część zabezpieczenia.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

- Postanowienia umowy zawarto w: wzorze umowy, który stanowi załącznik numer: 2

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim Umowę zgodną z załączonym do specyfikacji wzorem, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, i na warunkach w nim określonych.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie:

4.1 pisemnej lub

4.2 faksem na nr faksu: (067) 286 26 11 lub

4.3 drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: bernadeta.olszewska@sapowyrz.pl

Protest wniesiony z wykorzystaniem faks lub drogi elektronicznej wymaga następnie potwierdzenie w formie pisemnej i przesłania na adres zamawiającego:

# Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

ul. Parkowa 6

89-300 Wyrzysk

5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

6. Zamawiający przekaże Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

7. Zgodnie z wytycznymi art. 184 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi.

Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej".

XVIII. Postanowienia końcowe

- Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

- Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

  - zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

  - zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

  - zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

  - zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę wynosi 0,30 PLN.

  - udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

XIX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

- formularz ofertowy wykonawcy,

- wzór umowy,

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

- wykaz wykonanych robót  w okresie ostatnich 3 lat,

- projekt wykonawczy

- przedmiar robót

____________________________________

Marian Cybulski

Załącznik Nr. 1                      


                                           FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................
		
Siedziba:	................................................	
		
Adres poczty elektronicznej: 	................................................		
Strona internetowa:		................................................		
Numer telefonu:		................................................
Numer faksu:			................................................
Numer REGON:		................................................
Numer NIP:			................................................	

Dane dotyczące zamawiającego

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
Kosztowo 78
89-300 Kosztowo

Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na Modernizację instalacji grzewczej
w Szkole Podstawowej w Kosztowie. Numer sprawy: 3/2009, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty

cena netto...........................................................................................................zł 
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczam, że:

  [x]   Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….  
  [x]   Termin płatności:.......... dni  
  [x]   Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):............. 
  [x]   Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni 
- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........   
  [x]     Inne

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 [x]   3. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości:

....................................., w formie: ...........................................
 [x]   4. Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:………………………..….  
5. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 


Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
 [x]   Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: ........................................., w formie: ........................................................  

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………




.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 2

WZÓR  UMOWY

zawarta w ……………………, dnia …………………….. pomiędzy:

……………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

1. …………………………………………….

2. …………………………………………….

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………..

2. ……………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie

postępowania o zamówienie publiczne na ………………………………………….

prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, Strony oświadczają co następuje:

§ 1

1.    Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające
       na wykonaniu     ……………………………………………………………………………….

2.    Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa projekt wykonawczy i przedmiar robót

stanowiące załączniki do niniejszej umowy.

3.   Termin rozpoczęcia robót ustala się na ………………….., a termin zakończenia robót 
        na dzień ………………………………..

§ 2

1.   Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) przekazanie terenu robót w dniu ……………,

b) wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb Wykonawcy,

c) zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie,

d) przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania terenu robót,

2.   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone

w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy:

a)  wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi

przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze

wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej

- przyjęcie do wykonania robót dodatkowych i zamiennych związanych z przedmiotem

umowy, w oparciu o dodatkowe zlecenie Zamawiającego z zastosowaniem postanowień zawartych w § 8 pkt 1 i 2.

- prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż.

i ochrony przed kradzieżą,

d)  utrzymanie terenu robót w należytym porządku, a po zakończeniu robót

uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na

odbiór robót,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku

realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

f)  zapłata za zużytą wodę i energię elektryczną, po zakończeniu robót;

kwota należności ustalona zostanie na podstawie wysokości zużycia wynikającego

z odczytów liczników i aktualnych stawek,

g)  zorganizowanie zaplecza robót na własny koszt.

§ 4

- Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy  wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

- Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie: ……………………

- Umowy z podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą 
z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.

§ 5

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wykonawca

otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………………………………….PLN (słownie :

………………………………………….) zawierające podatek VAT w stawce: ………% tj. ……………………PLN, z tym że zapłata za wykonaną robotę nastąpi w dwóch ratach, pierwsza rata po zakończeniu i odbiorze prac obejmujących co najmniej 60% zakresu całości robót, druga po odbiorze końcowym.

2.   Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP …………………………..

Zamawiający oświadcza, że posiada NIP ……………………………

§ 6

- Strony ustalają, że  rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturą przejściową, a po zakończeniu całości robót, fakturą końcową wg § 5 ust. 1 na podstawie protokołu odbioru robót potwierdzającego ich wykonanie bez zastrzeżeń,

na rachunek bankowy Wykonawcy

nr konta ……………………………………………………………………………………

w Banku ……………………………………………………………………………………

2.   Należność za roboty będzie płatna w formie przelewu w terminie …….. dni od daty

otrzymania faktury przez Zamawiającego.

3.  Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie

przedłożenia w terminie 10 dni od daty wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia

przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na ich rzecz.

- Za dokonanie zapłaty o której mowa w ust. 3 przyjmuje się datę uznania rachunku

podwykonawcy.

§ 7

1.  Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania, robót dodatkowych,

potwierdzonych protokołem konieczności, których zakres nie przekroczy 20%

uprzedniego zamówienia to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na

dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy zachowaniu tych

samych norm, standardów, parametrów i nośników cenotwórczych, ujętych 
            w kosztorysie ofertowym.

- Za roboty dodatkowe nie uznaje się robót , których konieczność wykonania wynika z

projektu wykonawczego, jeżeli nawet nie zostały one uwzględnione w kosztorysie

ofertowym lub innych dokumentach przetargowych. Roboty takie są wykonywane w

ramach wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w § 5 ust. 1

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów

własnych zgodnych z dokumentacją techniczną, jakości zatwierdzonej przez Zamawiającego. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p.poż.), atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Użycie materiałów innych niż wynikające z dokumentacji technicznej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

2.   Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
            podczas końcowego odbioru przedmiotu umowy, a na każde żądanie Zamawiającego

przekaże do wglądu.

§ 9

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%.

wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 tj. w kwocie ……………………………………

………………… złotych najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w formie:

  - pieniądzu na konto …………………………………………………………………,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ( zobowiązanie kasy musi być zobowiązaniem pieniężnym),

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju.

2.  Zabezpieczenie podlega zwrotowi na zasadach określonych w SIWZ.

§ 10

1.    Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót  .

Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy

robót według uzgodnień.

2.  Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów w formie pisemnej.

3.    Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni 
        od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym 
        Wykonawcę.

4.    Zamawiający w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia dokona sprawdzenia ilości
        i jakości robót podlegających zakryciu.

5.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
        przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia 
             wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

• jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
              z przeznaczeniem zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia

wynagrodzenie,

• jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
              zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 
              odbioru po raz drugi.

6.     Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 
         wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 
         usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7.     Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie 
          terminu gwarancji (w okresie 14 dni roboczych) oraz termin na protokolarne 
          stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi (w okresie 14 dni 
          roboczych).

8.      Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
          oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio 
          robót jako wadliwych.

9.   Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych 
         czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie 
         przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 11

1.    Wykonawca gwarantuje,  że  przedmiot Umowy określony w § 1 wykonany zostanie
       dobrze jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami (normami) 
       technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość 
       robót lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy  zgodnie z jego

przeznaczeniem.

2.   Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie roku, licząc 
       od daty upływu terminu gwarancji.

3.  Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty 
       odbioru końcowego obiektu. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega 
       wydłużeniu o czas usunięcia wad.

4.  W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi wad nie
       nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie 
       Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej .

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi 
       niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 12

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
     określonego w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego 
     w § 1 pkt. 3,

b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, 
      rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 za 
      każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

c)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
      w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
            określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
             w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1,

c) z tytułu nieterminowego regulowania należności według faktury w wysokości 
             określonej ustawowo.

3.   Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie
        prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych 
        w art. 471 Kodeksu cywilnego do wysokości poniesionej szkody.

4.   Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

§ 13

- Oprócz wypadków przewidzianych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
     umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
     w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić 
     w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
     w takim przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 12 ust. 2b),

b)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 
     ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e)  Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej 
     niż dwa tygodnie.

2.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 
         uzasadnienie.

§ 14

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę  oraz zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie  obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty,
     które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 3, których nie
    da się zagospodarować na innych placach budowy,

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 
     budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem 
     i uzbrojeniem terenu budowy,

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
( Dz. U. z 2007  Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

§ 16

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

1. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

- dokumentacja projektowa

- szczegółowa oferta przetargowa Wykonawcy

- szczegółowy kosztorys ofertowy

……………………………………                                            …………………………………

Zamawiający                                                                                               Wykonawca

Załącznik Nr. 3

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
 Data:

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Oświadczamy, że Firma, którą reprezentujemy:

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

- posiada uprawnienia  do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadani takich uprawnień;

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych przedmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego, ani jej upadłość nie została ogłoszona, nie jest poddana procesowi likwidacyjnemu, a jej sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym;

- nie zalega z uiszczaniem opłat, składek i podatków na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskała zgodę przewidzianą prawem na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego;

- urzędujący członkowie władz firmy nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa  albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, nie wszczęto przeciw nim postępowania o popełnienie ww. przestępstw;

- w okresie ostatnich trzech lat firma, którą reprezentujemy nie została ukarana grzywną pieniężną, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, polegającą na przekupstwie osoby pełniącej funkcje publiczne;

- w okresie ostatnich 3 lat w firmie, którą reprezentujemy nie zachodziły przypadki, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych .

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, ze wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Uwaga:, Kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 297 § 1k.k).

Załącznik Nr. 4

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT .

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom  stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawcy winni wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej dwie roboty odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowemu zamówieniu.

| Lp | Odbiorca / Miejsce wykonania | Wartość | Zakres przedmiotowy | Data rozpoczęcia / zakończenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

#621

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 5

Projekt wykonawczy

APIS

Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej

mgr inŜ. Edward Rodziewicz

Al. Niepodległości 154, 64-920 PIŁA

(067) 212-00-88

NIP 764-010-18-60

REGON 570016494

E-MAIL apis@apis.pila.pl

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kosztowie Piła, 15 wrzesień 2008 r

PROJEKT WYKONAWCZY

Modernizacja instalacji grzewczej Szkoły Podstawowej im.

M. Konopnickiej w Kosztowie

Nazwa: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej

Adres: 89-300 Wyrzysk,

m. Kosztowo nr 79

Nazwa: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej

Adres: 89-300 Wyrzysk, m. Kosztowo nr 79

Temat: Modernizacja Kotłowni

BranŜa: Technologiczno - Instalacyjna

15 wrzesień 2008 r.

Funkcja Nazwisko i imię Nr uprawnień Data Podpis

Projektant: mgr inŜ. Edward Rodziewicz WKP/0116/PWOS/06 15 wrzesień 2008 r.

Opracował: mgr inŜ. Kamila Dassui

mgr inŜ. Jolanta Matyjasik 15 wrzesień 2008 r.

Sprawdzający: mgr inŜ. Helena Rodziewicz WKP/0114/POOS/06 15 wrzesień 2008 r.

INWESTOR:

OBIEKT:

DATA:

ZESPÓŁ

PROJEKTOWY:

APIS Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej w Pile, A. Niepodległości 154, 64-920 Piła, 067 212 00 88

2

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA................................................................................................................................3

2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...............................................................................................................................4

3.0. STAN ISTNIEJĄCY...................................................................................................................................................4

4.0. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ...............................................................................................................................5

4.1. ZASILANIE W GAZ PRZEWODOWY URZĄDZEŃ: KUCHENKI I GAZOWEGO PODGRZEWACZA WODY...............................5

4.2. ZASILANIE W GAZ PRZEWODOWY KOTŁOWNI ............................................................................................................8

4.3. PRZEZBROJENIE KOTŁA............................................................................................................................................9

4.4. AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ ................................................................................10

4.5. WĘZEŁ C.O. W SALI GIMNASTYCZNEJ ......................................................................................................................11

4.6. APARAT GRZEWCZO-WENTYLACYJNY....................................................................................................................12

5.0. ORGANIZACJA ROBÓT ........................................................................................................................................12

6.0. WYTYCZNE ZABEZPIECZEŃ P.POś. ..................................................................................................................13

6.1. PODSTAWA PRAWNA..............................................................................................................................................13

6.2. KWALIFIKACJA P.POś. POMIESZCZEŃ ......................................................................................................................13

6.3. WYMAGANIA P.POś................................................................................................................................................13

6.4. PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY ...............................................................................................................................14

7.0. OCHRONA ŚRODOWISKA ...................................................................................................................................14

8.0. SPECYFIKACJA ELEMENTÓW............................................................................................................................14

9.0. OBLICZENIA...........................................................................................................................................................16

9.1. BILANS GAZU .........................................................................................................................................................16

9.2. BILANS CIEPLNY KOTŁOWNI...................................................................................................................................16

10.0. WYTYCZNE BRANśOWE BUDOWLANE .........................................................................................................16

11.0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ............................................................................................................................16

12.0. INFORMACJA DO BIOZ ......................................................................................................................................17

13.0. UWAGI KOŃCOWE..............................................................................................................................................18

1. PLAN SYTUACYJNY ........................................................................................................................ 1:500

2. RZUT KOTŁOWNI – BUDYNEK SZKOŁY I SALI GIMNASTYCZNEJ ........................................................... 1:100

3. RZUT PARTERU, PIĘTRA – INSTALACJA GAZOWA, PRZEKRÓJ KOMINA E-E.......................................... 1:100

4. PRZEKROJE B-B, D-D ........................................................................................................................ 1:50

5. PRZEKROJE A-A, C-C ........................................................................................................................ 1:50

6. PRZEKRÓJ KOMINA KOTŁOWNI .................................................................................................................... 1:100

7. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI C.O........................................................................................ 1-

8. SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ............................................................................................ 1:100

SPIS TREŚCI:

SPIS RYSUNKÓW:

APIS Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej w Pile, A. Niepodległości 154, 64-920 Piła, 067 212 00 88

3

OPIS TECHNICZNY

Modernizacja instalacji grzewczej Szkoły Podstawowej im.

M. Konopnickiej w Kosztowie

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z dnia 22.08.2008 r. na wykonanie projektu technicznego: Opracowanie

dokumentacji technicznej dla modernizacji instalacji grzewczej Szkoły Podstawowej w

Kosztowie, gmina Wyrzysk.

2. Szkicowa inwentaryzacja budowlano-instalacyjna istniejącego obiektu w zakresie

niezbędnym do projektowania

3. Dokumentacja Techniczna – inwentaryzacja budowlana – inŜ. Kazimierz Kruczkowski

4. Projekt Techniczny – Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole

Podstawowej w Kosztowie. – grudzień 1996 r.

5. Aneks do Projektu Technologii Kotłowni Olejowej – lipiec 2000 r.

6. „Warunki przyłącza do sieci gazowej śr/c urządzeń i instalacji gazowych.” – wydane

przez Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Poznaniu, nr

DC.103-4100-103890/08, z dnia 17.07.2008 r.

7. Opinia Kominiarska nr 44/08 z dnia 23.09.2008 r. wydana przez Zakład Kominiarski

Jan Stuba, ul. Łączna 1, 89-310 ŁobŜenica.

8. Ustawa z dn. 7-07-95 r. „Prawo budowlane” (Dz.U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z

późn. zmianami)

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie” (Dz.U. nr z 2002 r., 75 poz. 690).

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 „W sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. nr 202 z 2004 r., poz. 2072)

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. „W sprawie określenia

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym” (Dz. U. nr 130

z 2004 r., poz. 1389)

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. „W sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”

13. DTR i katalogi techniczne zastosowanych w kotłowni urządzeń

14. Obowiązujące Polskie Normy.

APIS Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej w Pile, A. Niepodległości 154, 64-920 Piła, 067 212 00 88

4

2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania są rozwiązania techniczne, technologiczne i

branŜowe ogrzewania budynku oraz instalacji gazowej Szkoły Podstawowej im. M.

Konopnickiej w Kosztowie, nr 79

Obejmują niezbędne demontaŜe i roboty przystosowawcze budowlane,

instalacyjne i elektryczne, a takŜe podstawowe instalacje technologiczne.

3.0. STAN ISTNIEJĄCY

Zgodnie z Warunkami nr DC.103-4100-103890/08 z dnia 17.07.2008 r. o

przyłączeniu do sieci gazowej, zawartymi pomiędzy WODG Sp. z o.o. Poznań a Szkołą

Podstawową im. M. Konopnickiej w Kosztowie, nr 79, wykonane będzie przyłącze gazowe

śr/c z punktem redukcyjno-pomiarową Q=25 m3/h (dla kotłowni oraz 4 mieszkań).

Projektowana kotłownia zastąpi w całości istniejącą kotłownię na olej opałowy w

budynku Szkoły oraz istniejącą przy sali gimnastycznej kotłownię na gaz płynny

(przygotowuje czynnik grzewczy dla c.o. i ciepłą wodę uŜytkową dla potrzeb sali

gimnastycznej).

Istniejąca kotłownia olejowa w budynku szkoły, wybudowana została w roku 2000

w ramach modernizacji kotłowni na paliwo stałe. WyposaŜona jest w 1 kocioł stalowy

firmy Viessmann: wodny typu Paromat – Simplex 170 kW z palnikiem olejowym Giersch.

Paliwo – olej opałowy lekki - przechowywane jest w wydzielonym magazynie

paliwa w 5 zbiornikach o pojemności 2 m3 kaŜdy.

Hala kotłowni posiada odpowiednią wentylację grawitacyjną, nawiewno-wywiewną,

nadającą się równieŜ dla kotłowni opalanej gazem.

Kuchnia szkolna na piętrze budynku wyposaŜona jest w kuchenkę gazową

czteropalnikową, zasilaną w gaz płynny propanowy z wymiennej butli o pojemności 11 kg.

Szkolna łazienka oraz kuchnia zaopatrzona jest w ciepłą wodę uŜytkową przez

elektryczny podgrzewacz wody, znajdującym się w kuchni.

W budynku szkoły znajdują się 4 mieszkania z kuchniami wyposaŜonymi w

kuchenki gazowe na gaz propanowi z wymiennymi butlami 11 kg. Właściciele tych

mieszkań nie wyrazili zgody na montaŜ instalacji gazu przewodowego.

Kotłownia Sali gimnastycznej wyposaŜona jest w 1 kocioł stalowy firmy Buderus

typ G234 60 kW, zasilany gazem płynnym propanowym z dzierŜawionego od dostawcy

gazu zbiornika, znajdującego się na terenie działki szkoły.

Kocioł ten przygotowuje czynnik grzewczy dla c.o. oraz ciepłą wodę uŜytkową.

Projekt niniejszy, wraz z informacją do Planu BIOZ, kosztorysem inwestorskim,

przedmiarem robót jest podstawą do prowadzenia dalszej procedury przetargowej.

APIS Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej w Pile, A. Niepodległości 154, 64-920 Piła, 067 212 00 88

5

4.0. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Projektuje się doprowadzenie do obiektu gazu GZ-50 w ilości max. 25 m3/h

z punktu redukcyjno-pomiarowego. Włączenie projektowanej instalacji do króćca w

punkcie redukcyjno-pomiarowym, stanowiącego granicę stron:

Podstawowe roboty do wykonania:

MontaŜ instalacji gazowej wewnętrznej, od punktu redukcyjno-pomiarowego

Q=25 m3/h do istniejącej kuchenki czteropalnikowej i gazowego

podgrzewacza wody w pomieszczeniu kuchni szkolnej oraz do palnika kotła

w kotłowni (pominięto doprowadzenie gazu do 4 mieszkań na piętrze szkoły

- mieszkańcy nie wyrazili zgody na instalację gazową).

Instalacja wkładu kominowego – kwasoodpornego w przewód spalinowy

kuchni.

DemontaŜ elementów i instalacji kotłowni olejowej: palnika olejowego,

instalacji olejowej i baterii zbiorników olejowych tworzących magazyn oleju.

Oczyszczenie zbiorników olejowych tworzących baterię z osadów parafin,

osuszenie i usunięcie z pomieszczenia magazynu oleju.

Wykonanie aktywnego systemu bezpieczeństwa kotłowni gazowej,

składającego się z 2 detektorów gazu, zaworu odcinającego zamykanego

impulsem z centralki kontrolnej oraz sygnalizacji optyczno-akustycznej

umieszczonej na zewnętrznej ścianie budynku.

Wymiana palnika olejowego na gazowy wraz z dostosowaniem regulatora

kotłowego do współpracy z palnikiem gazowym.

PodwyŜszenie istniejącego komina spalinowego kotłowni – rura DN200

L=1,0m, płyta dachowa DN200, parasol DN200

DemontaŜ kotła na gaz płynny propanowy w budynku sali gimnastycznej i

podłączenie instalacji grzewczej sali do instalacji szkoły poprzez instalację

c.o. z rur preizolowanych.

DemontaŜ zbiornika gazu płynnego propanowego wraz z fundamentem i

rekultywację terenu.

Modernizacja instalacji ogrzewania i wentylacji sali gimnastycznej.

4.1. Zasilanie w gaz przewodowy urządzeń: kuchenki i gazowego podgrzewacza

wody.

Projektuje się doprowadzenie gazu przewodowego z punktu redukcyjnopomiarowego

do pomieszczenia kuchni w pobliŜe istniejącej kuchenki czteropalnikowej

oraz projektowanego gazowego podgrzewacza wody 17 kW.

Pomiar ilości pobieranego gazu na potrzeby kuchni szkolnej będzie wykonywany

za pomocą gazomierza miechowego G4, zlokalizowanego w metalowej szafce

450x450x250 mm, zabezpieczonej przed manipulacją osób niepowołanych drzwiczkami

zamykanymi na zamek, wyposaŜonymi w otwory wentylacyjne w górnej i dolnej części.

Szafka ta umieszczona będzie na zewnątrz budynku szkoły przy klatce schodowej.

Gazomierz zamontować do instalacji gazowej poprzez monozłącze 130 mm - wg

warunków WSG Sp. z o.o.

APIS Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej w Pile, A. Niepodległości 154, 64-920 Piła, 067 212 00 88

6

Instalację gazu wykonać z rur stalowych bez szwu przewodowych wg PN-80/H-

74219 łączonych przez spawanie. Połączenia gwintowe stosować jedynie przy

połączeniach z armaturą i urządzeniami. Rurociągi mocować do ścian uchwytami lub do

stropów podwieszeniami.

Przejścia rurociągu przez ścianę zewnętrzną piwnic wykonać w rurze ochronnej wg

poniŜszego szkicu:

Otwory przejściowe przez strop wykonać w tulei ochronnej wg poniŜszego szkicu:

APIS Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej w Pile, A. Niepodległości 154, 64-920 Piła, 067 212 00 88

7

Zachować odległości bezpieczne od innych rurociągów, zgodnie z poniŜszym

szkicem:

Kuchenkę naleŜy przezbroić z gazu płynnego na gaz ziemny zaazotowany GZ-50

przez wymianę wszystkich dysz na dysze przystosowane do spalania tego gazu. Po

przezbrojeniu urządzenia poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 15 kPa. Urządzenie

nieszczelne nie moŜe być podłączone do instalacji gazowej.

Kuchenkę gazową naleŜy przyłączyć do instalacji gazowej przez odcinek

atestowanego przewodu elastycznego z urządzeniem nie dopuszczającym do

samowypływu gazu, o długości 0,60 m. Rozwiązanie to umoŜliwia przemieszczanie

kuchenki bez rozszczelnienia instalacji gazowej, np. dla utrzymania czystości za

urządzeniami gazowymi.

Gazowy podgrzewacz wody uŜytkowej umieścić w miejscu wskazanym w części

rysunkowej. Zawiesić na wysokości 1,4 m nad posadzką, spaliny odprowadzić do kanału

spalinowego wg Opinii Kominiarskiej.

Pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Gazowniczego wykonać próbę szczelności

instalacji gazowej wraz z urządzeniami – w razie potrzeby znaleźć i usunąć

nieszczelności. Próbę szczelności przeprowadzić manometrem pomiarowym, za pomocą

azotu lub spręŜonego powietrza, pod ciśnieniem 50 kPa (bez aparatów gazowych) i pod

ciśnieniem 15 kPa z aparatami gazowymi, przez okres 30 minut. Z próby szczelności

naleŜy sporządzić stosowny protokół.

Po wykonaniu i próbach oczyścić szczotkami metalowymi wszystkie rury i tuleje

przejściowe, odtłuścić i zaminiować a następnie pokryć powłoką nawierzchniową olejną w

kolorze Ŝółtym.

Przekucia, przejścia rur i tulei przez ściany i stropy zamurować i obustronnie

zatynkować. Miejsca zatynkowane pomalować farbą emulsyjną na biało, o powierzchni

0,40 x 0,40 m na kaŜde miejsce.

NaleŜy wykonać lub uzdatnić wentylację pomieszczenia kuchni w których

zlokalizowane są urządzenia gazowe:

APIS Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej w Pile, A. Niepodległości 154, 64-920 Piła, 067 212 00 88

8

wymagana jest wentylacja grawitacyjna wywiewna za pomocą niezamykanej kratki

wywiewnej o wymiarach 14x20 cm, umieszczonej pod sufitem pomieszczenia i

podłączonej do kanału wentylacyjnego o przekroju 14x14 cm – kanał nr 3 (Opinia

nr 44/08)

do prawidłowego procesu spalania potrzebne jest doprowadzenie do kuchni

świeŜego powietrza – przez nieszczelną stolarkę okienną oraz przez kratkę

nawiewną o powierzchni 200 cm2 umieszczoną w dolnej części drzwi.

w przypadku gdy cały budynek wyposaŜony jest w okna plastikowe lub drewniane

o nowej, szczelnej konstrukcji bez rozszczelniaczy lub bez szczelin nawiewnych, w

kuchni powinny być zainstalowane nawietrzaki podokienne o powierzchni 220 cm2.

Drzwi do kuchni powinny otwierać się na zewnątrz

Dokonać odbioru instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez Mistrza

Kominiarskiego.

Podgrzewacz gazowy podłączyć do przewodu kominowego spalinowego nr 1. W

przewodzie spalinowym zainstalować wkład kominowy kwasoodporny.

4.2. Zasilanie w gaz przewodowy kotłowni

Włączenie do sieci gazowej ś/c wykonać poprzez reduktor 25 m3/h. Pomiar ilości

pobieranego gazu na potrzeby kotłowni będzie wykonywany za pomocą gazomierza

miechowego GN16, zlokalizowanego w metalowej szafce 900x900x450 mm,

zabezpieczonej przed manipulacją osób niepowołanych drzwiczkami zamykanymi na

zamek, wyposaŜonymi w otwory wentylacyjne w górnej i dolnej części. Szafka ta

umieszczona będzie na zewnątrz budynku szkoły przy klatce schodowej. Gazomierz

zamontować do instalacji gazowej poprzez monozłącze 280 mm - wg warunków WSG Sp.

z o.o.

Instalację wykonać z rur stalowych Dn=50 mm bez szwu przewodowych wg PN-

80/H-74219 łączonych przez spawanie.

W pomieszczeniu gospodarczym obok kotłowni, pod stropem, zamontować naleŜy

odcinek z rury stalowej bez szwu, przewodowej o średnicy Ø159x4,5 mm i o długości

3,6 m, słuŜący wraz z rurociągiem doprowadzającym Ø57x3,0 jako pewnego rodzaju

APIS Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej w Pile, A. Niepodległości 154, 64-920 Piła, 067 212 00 88

9

bufor zmniejszający wzajemny wpływ odbiorników gazu. Ciśnienie gazu na dopływie do

palników mierzone jest manometrem o zakresie 0..100 mbar na podejściu do palnika.

Podejście od rozdzielacza do ścieŜki gazowej palnika wykonać z rur Ø50. W celu

umoŜliwienia rozłączenia instalacji gazowej przy ścieŜce gazowej (aby na przykład

otworzyć drzwiczki kotła wraz z palnikiem w celu wyczyszczenia), połączenie wykonać

jako połączenie rozłączne.

NaleŜy podwyŜszyć wkład kominowy przewodu spalinowego nr 4.

4.3. Przezbrojenie kotła

- Istniejący palnik olejowy naleŜy odłączyć od instalacji olejowej i elektrycznej (kabel ze

specjalną wtyczką podłączony do regulatora), zdemontować, oczyścić i zakonserwować a

następnie przekazać Zamawiającemu.

- W regulatorze kotłowym Dekamatik M1 dokonać zmiany nastaw minimalnych

temperatur, zgodnie z dokumentacją serwisową regulatorów.

- Zamontować nowy palnik gazowy przystosowany do spalania gazu ziemnego zaazotowanego

GZ-50, firmy Weishaupt, typ WG 20N/1-C Z-LN, 1” (WF M512)

APIS Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej w Pile, A. Niepodległości 154, 64-920 Piła, 067 212 00 88

10

Wykonać uruchomienie i regulację kotła, opierając się na analizie spalin w

przewodzie dymowym z kotła.

Sprawdzić ciśnienie minimalne przed ścieŜką gazową palnika, w sytuacji gdy

pracuje kocioł. JeŜeli jest ono zbyt niskie, w uzgodnieniu z WSG Sp. z o.o. podnieść

ciśnienie za reduktorem w punkcie redukcyjno-pomiarowym.

4.4. Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. „W sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr

z 2002 r., 75 poz. 690) doprowadzenie gazu do pomieszczenia o zainstalowanej mocy

cieplnej powyŜej 60 kW wymaga stosowania systemu sygnalizująco - odcinającego.

System ten ma za zadanie kontrolę stęŜenia składników wybuchowych gazu w

chronionym pomieszczeniu i sygnalizowanie osiągnięcie niebezpiecznej granicy stęŜenia

(10% Dolnej Granicy Wybuchowości) a następnie odcięcie dopływu gazu do

pomieszczenia przy osiągnięciu poziomu 30% DGW.

APIS Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej w Pile, A. Niepodległości 154, 64-920 Piła, 067 212 00 88

11

Zaprojektowano Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX

produkcji „GAZEX” Warszawa. System posiada certyfikat „B” Głównego Instytutu

Górnictwa nr B/058/II/2002.

Składa się z:

2 szt. detektorów metanu typ DEX-12, o fabrycznie skalibrowanych poziomach

progów alarmowych na 10%DGW i 30%DGW. Detektory umieszczone będą pod

sufitem pomieszczenia, zgodnie z częścią rysunkową projektu.

Moduł alarmowy MD-2.Z, sterujący pracą zestawu. Posiada dwa komplety wyjść

(dla kaŜdego progu alarmowego): stykowych, umoŜliwiających połączenie

systemu GX z automatyką bądź telemetrią oraz wyjść napięciowych 12V

sterujących sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi.

Pełnoprzelotowy zawór klapowy MAG-3 DN40, umieszczony w szafce na

zewnątrz budynku. Zawór moŜe być zamknięty ręcznie albo przez impuls

elektryczny podany z modułu alarmowego MD-2 po osiągnięciu niebezpiecznego

stęŜenia gazu 30%DGW w pomieszczeniu. Otwarcie zaworu – tylko ręcznie, co

wymusza świadome działanie i sprawdzenie przyczyny zadziałania.

Sygnalizator optyczno-akustyczny mający składający się z migającego światła

Ŝółtego i z syreny piezoelektrycznej o natęŜeniu dźwięku 90 dB. Sygnalizuje

osiągnięcie poziomu ponad 10% DGW. Sygnalizator naleŜy umieścić na szafce

punktu redukcyjno-pomiarowego.

4.5. Węzeł c.o. w Sali gimnastycznej

Istniejący kocioł na gaz płynny propanowy w budynku sali gimnastycznej, zostanie

zdemontowany.

Zostanie zainstalowany dodatkowy rozdzielacz c.o.. Projektowany rozdzielacz

zasilać będzie istniejący zasobnik c.w.u., grzejniki znajdujące się w sali gimnastycznej

oraz zaprojektowaną nagrzewnicę (aparat grzewczo-wentylacyjny), 30 kW.

Źródłem ciepła będzie istniejący kocioł w budynku szkoły z automatyką pogodową,

o mocy 170 kW - kocioł Viessmann Paromat Simplex 170 kW z palnikiem gazowym np.

Weishaupt WG 20N/1-C Z-LN, 1” z WF M512 (17)

Pracę kotła regulować będzie istniejący sterownik DEKAMATIK M1. Pracą węzła

c.o. w budynku sali gimnastycznej regulować będzie regulator Viessmann HK1 z

mieszaczem trójdrogowym, połączony szyną „wymiany danych” Viessmann Bus z

regulatorem Dekamamtik M1.

Na istniejącym rozdzielaczu zostanie zainstalowana pompa obiegowa (12), np.

Wilo Top E 40/1-4 Lon Pn9/10.

Układ pompowy pozwoli na dostarczenie czynnika grzejnego z istniejącego rozdzielacza

c.o. w kotłowni do projektowanego rozdzielacza c.o. w budynkach sali gimnastycznej.

Dla usprawnienia działania instalacji c.o. zostanie zamontowany zawór mieszający

trójdrogowy – przy wysokich temperaturach zewnętrznych, gdy zuŜycie ciepła zmaleje,

zawór spowoduje pracę instalacji c.o. w obiegu zamkniętym i ograniczy tym samym

włączanie kotła.

APIS Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej w Pile, A. Niepodległości 154, 64-920 Piła, 067 212 00 88

12

Czynnik grzejny dostarczony będzie do sali gimnastycznej instalacją z rur

preizolowanych PE-x 2xDN50 – podwójne przewody, prowadzonych w ziemi, zagłębione

ok. 1 m. Przejście rur preizolowanych przez ścianę zewnętrzną naleŜy wykonać przy

uŜyciu rękawa do przejścia przez mur, Dz250 Dotw=300, l=375.

NaleŜy pamiętać, aby przejścia przez ściany sali gimnastycznej wykonać

przewiertem.

Budynek Sali gimnastycznej nie jest podpiwniczony, dlatego rury preizolowane

wprowadzone będą do pomieszczenia węzła poniŜej poziomu posadzki, naleŜy wykonać

murowaną studzienkę o wymiarach: 0,5x0,5x1,7 m.

Natomiast wewnątrz pomieszczenia czynnik rozprowadzony będzie w rurach

stalowych, które naleŜy zaizolować łupkami PUR.

4.6. Aparat grzewczo-wentylacyjny

W celu usprawnienia ogrzewania oraz wentylacji sali gimnastycznej przewidziano

2 nagrzewnice wodne, 30 kW np. aparat grzewczo-wentylacyjny firmy EuroHeat

Kosakowo, typ Volcano VR-1. Tylko jedna z nich podłączona będzie do czynnika

grzewczego, druga pełnić będzie rolę jedynie wentylatora.

Nagrzewnica wyposaŜona będzie w dwa 5-biegowe przełączniki prędkości

obrotowej, pozwalające na ręczny wybór komfortowego kompromisu pomiędzy

wydajnością cieplną a poziomem hałasu.

Nagrzewnica sterowana będzie programatorem ogrzewania PRESTIGE -

temperatury wewnętrznej pomieszczenia (regulatorem pokojowym), z czujnikiem

temperatury umieszczonym na ścianie na środku długości Sali, na wysokości 2,5 m nad

poziomem posadzki.

Wymiary nagrzewnicy, rozmieszczenie króćców połączeniowych i sposób

zawieszenia podano w części rysunkowej projektu.

5.0. ORGANIZACJA ROBÓT

Zaleca się zachowanie następującej kolejności wykonywania robót demontaŜu

instalacji olejowej:

(Przed wykonaniem przez WSG Sp. z o.o. przyłącza gazowego wraz z punktem

redukcyjno-pomiarowym):

1. Wykonanie instalacji gazowej dla kotłowni, wraz z podejściem do palnika

gazowego, wraz z próbą ciśnieniową – bez podłączenia palnika gazowego.

2. Wykonanie instalacji gazowej do kuchenki gazowej i gazowego

podgrzewacza wody w kuchni, ale bez odłączania butli gazu propanowego

od kuchenki.

3. Po obniŜeniu poziomu oleju w baterii do poziomu 1/5 przepompować olej do

jednego zbiornika – tak Ŝeby zuŜyć cały stan oleju opałowego pracą kotła

wodnego 170 kW.

(Po wykonaniem przez WSG Sp. z o.o. przyłącza gazowego wraz z punktem redukcyjnopomiarowym,

ale przed „zagazowaniem instalacji”):

APIS Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej w Pile, A. Niepodległości 154, 64-920 Piła, 067 212 00 88

13

4. Wymiana palnika olejowego na kotle P=170 kW na palnik gazowy, wraz z

podłączeniem do podejścia gazowego. Przezbrojenie kotła wraz z

regulatorem, na zasilanie gazem.

(Po „zagazowaniu” przez WSG Sp. z o.o. instalacji gazowej):

5. Przełączanie kuchenki i podgrzewacza w kuchni z butli gazu propanowego

na instalację gazu przewodowego, wraz z próbami, odbiorami i

przekazaniem do uŜytkowania.

6. Uruchomienie zasilania gazem przewodowym kotła P=170 kW. Próby,

odbiory i przekazanie do uŜytkowania.

(Po zuŜyciu pozostałego zapasu oleju opałowego):

7. Oczyszczenie i osuszenie zbiorników olejowych. Wyniesienie zbiorników

oleju z magazynu.

Zaleca się zachowanie następującej kolejności wykonywania robót demontaŜu

instalacji gazu płynnego propanowego:

1. Rozwiązać umowę z dostawcą gazu (dostawca zobowiązany jest do

zabrania dzierŜawionego zbiornika gazu)

2. Rozebranie płyty fundamentowej zbiornika

3. Wywiezienie i utylizacja gruzu betonowego

4. DemontaŜ uziomu zbiornika

5. Rekultywacja terenu

6. Przedmuchanie przyłącza gazu płynnego DN40 azotem

7. Obcięcie i zaślepienie końcówek przyłącza gazu płynnego.

6.0. WYTYCZNE ZABEZPIECZEŃ P.POś.

6.1. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. „W sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75

poz. 690 z 15.06.2002r.).

6.2. Kwalifikacja p.poŜ. pomieszczeń

Magazyn oleju opałowego jest pomieszczeniem zagroŜonym poŜarem, nie

występuje jednak zagroŜenie wybuchem. Po przezbrojeniu kotłowni na paliwo

gazowe i wyniesieniu instalacji olejowej – magazyn oleju przestaje pełnić rolę

magazynu oleju.

Kotłownia gazowa jest pomieszczeniem zagroŜonym poŜarem i wybuchem.

6.3. Wymagania p.poŜ

Kotłownia spełnia wymagania ppoŜ, ponadto:

Zastosować w pomieszczeniu kotłowni system sygnalizująco-odcinający z 2

detektorami stęŜenia gazu, zaworem odcinającym zamykanym impulsem z

APIS Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej w Pile, A. Niepodległości 154, 64-920 Piła, 067 212 00 88

14

centralki urządzenia przy przekroczeniu 30% DGW w pomieszczeniu kotłowni i

sygnalizatorem optyczno-akustycznym, sygnalizującym osiągnięcie stęŜenia 10%

DGW.

Przepusty przewodów gazowych przez ściany i stropy budynku uszczelnić

atestowanymi szczeliwami o odpowiedniej klasie odporności ogniowej.

6.4. Podręczny sprzęt gaśniczy

Pomieszczenie kotłowni wyposaŜyć w podręczny następujący sprzęt gaśniczy:

Gaśnica proszkowa typu GP-12Z/ABC szt. 2

Koc gaśniczy szt.2

7.0. OCHRONA ŚRODOWISKA

PoniewaŜ moc cieplna źródła ciepła na gaz nie przekracza 1 MWt, zgodnie z

obowiązującym Prawem „Ochrona Środowiska” nie ustala się dopuszczalnych ilości

zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

8.0. SPECYFIKACJA ELEMENTÓW

NR szt. Określenie

Instalacja gazowa

17 1

Palnik gazowy, np. Weishaupt ( www.weishaupt.pl ) typ WG20N/1-C-Z-LN,

z wbudowaną skrzynka sterujacą W-FM11,z blokiem gazowym W-MF512 DN1''

20 2

Detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej EEx firmy GAZEX ( www.gazex.pl ), typ

DEX-12 (o podwyŜszonej selektywności, do metanu)

21 1

Zawór odcinający do GX, zamykany ręcznie lub impulsem z centralki detektora, firmy

GAZEX typ MAG-3. Ø40

23 1 Przepływowy podgrzewacz gazowy 17 kW z rurą spalinową

24a 4 Szafka gazowa do montaŜu zewnętrznego, naściennego 450x450x250 mm

24b 1 Szafka gazowa do montaŜu zewnętrznego, naściennego 900x900x450 mm

25 1 Rozdzielacz gazowy z rury stalowej bez szwu przewodowej Ø159x4,5; L=3,6 m

27 1

Moduł alarmowy do GX (tzw. centralka), firmy GAZEX typ MD-2.Z, dwukanałowy zasilany

napięciem 230 V

26 1 Syrena alarmowa 110 dB i sygnalizacja optyczna LED, firmy GAZEX typ SL-21, U=12 V

- 4 Przejście gazoszczelne instalacji gazowej Ø25 przez przegrody wewnętrzne

- 1 Przejście gazoszczelne instalacji gazowej Ø50 przez przegrody wewnętrzne

- 1 Przejście ognioodporne EI 60 instalacji gazowej Ø50 przez przegrody zewnętrzne

- 1 Przejście ognioodporne EI 60 instalacji gazowej Ø25 przez przegrody zewnętrzne

- 1 Manometr tarczowy dla gazu, zakres 0..100 mbar

- 3 Zawór odcinający kołnierzowy do gazu, Ø50

- L=8,3 m Rura stalowa bez szwu przewodowa Ø15

- L=26,0 m Rura stalowa bez szwu przewodowa Ø25

- L=18,1 m Rura stalowa bez szwu przewodowa Ø50

APIS Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej w Pile, A. Niepodległości 154, 64-920 Piła, 067 212 00 88

15

UWAGA: Zgodnie z "Ustawą o zamówieniach publicznych" występujące powyŜej nazwy

producentów i nazwy własne produktów słuŜą jedynie identyfikacji i określeniu

własności technicznych zastosowanych do budowy materiałów.

MoŜliwe jest zastosowanie innych materiałów i urządzeń o odpowiadających podanym w

niniejszej dokumentacji cechach, pod warunkiem uzyskania zgody autora niniejszej

dokumentacji.

Instalacja c.o.

2a

2b

2c

2

1

1

Zawór zwrotny DN25

Zawór zwrotny DN32

Zawór zwrotny DN50

1a

1b

1c

1

3

2

Zawór zamykający DN32

Zawór zamykający DN25

Zawór zamykający DN50

4 1

Zawór trójdrogowy DN20, Kvs=6,3 m3/h, PN6, np. Danfoss typ VL3 z napędem AMV 15,

pobór mocy 2,15 VA

5 L=0,6 m Rozdzielacz c.o. z rury stalowej L=0,6 m

6 1

Pompa obiegu nagrzewnicy o wydajności Q=1,72 m3/h,

wys. podn. H=2,98 m H2O, P=0,094 kW, np. Wilo Smart 30/6

8 1

Pompa obiegu c.w.u. o wydajności Q=1,6 m3/h,

wys. podn. H=1,6 m H2O, P=0,146 kW, np. Wilo Star Z 20/7 circo star

10 2 Nagrzewnica Wodna 30 kW, Np. Euroheat Volcano VR1

11a

11b

1

1

Zawór Bezpieczeństwa DN15, np SYR 1915, Po=3 bar

Zawór Bezpieczeństwa DN20, np SYR 1915, Po=3 bar

12 1

Pompa Obiegowa o wydajności Q=5,8 m3/h, wykoskości Podn. H=1,5 m H2O, P=0,2 kW,

np. Wilo Top - E 40/1-4 Lon Pn6/10

14 1 Zawór róŜnicowy, upustowy, np. Honeywell typ DU146 DN20

13 L=5,0 m Rura preizolowana 2x 63/5,8/51,4, DN50 Dz200 L=5,0 m

- 4 Rękaw Dz250, Do300, L=375

- 4 Złączka przejściowa 2", 63/5,8/51,4

- L=54,0 m Rura stalowa izolowana łupkami DN50

- L=1,0 m Rura stalowa izolowana łupkami DN32

- L=42,0 m Rura stalowa izolowana łupkami DN25

- L=1,0 m Rura stalowa izolowana łupkami DN20

Wkład przewodu spalinowego kuchni – kwasoodporny jednościenny DN110,

np. MKS śary

A 1 Parasol DN110

B 1 Płyta dachowa DN110

C 2 Rura DN110 L=0,5 m

D 7 Rura DN110 L=1,0 m

E 2 Kolano DN110, R=90’

F 2 Rura DN110 L=0,25 m

PodwyŜszenie wkładu przewodu spalinowego kotłowni – kwasoodporny

jednościenny DN200, np. MKS śary

G 1 Parasol DN200

H 1 Rura DN200 L=1,0 m

J 1 Płyta dachowa DN200

APIS Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej w Pile, A. Niepodległości 154, 64-920 Piła, 067 212 00 88

16

9.0. OBLICZENIA

9.1. Bilans gazu

Kocioł: P=170 kW: → V= 19,8 m3/h; → Ø50 mm

Kuchenka + podgrzewacz wody: P=28 kW; → V=3,2 m3/h; → Ø25 mm

Razem: P=198 kW;

9.2. Bilans cieplny kotłowni

Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb instalacji c.o. i wentylacji ogólnej wynosi:

Sala gimnastyczna: 54,65 kW

Pomieszczenia lekcyjne szkoły: 66,24 kW

Mieszkania: 56,24 kW

Razem: 177,13 kW

Zapotrzebowanie ciepła dla przygotowania ciepłej wody uŜytkowej dla potrzeb sali

gimnastycznej wynosi: Qśr = ~28 kW

10.0. WYTYCZNE BRANśOWE BUDOWLANE

Instalacja gazowa:

Wywiercić 2 otwory w ścianie zewnętrznej dla wprowadzenia do budynku

przewodów gazowych Ø50 i Ø25 z punktu redukcyjno-pomiarowego. Przejście

przewodów przez ścianę w tulejach ochronnych Ø100 oraz Ø80 z zapewnieniem

gazoszczelności przejścia.

Wywiercić 3 otwory w ścianach wewnętrznych i wyposaŜyć je w przejścia

instalacyjne Ø50 oraz Ø25 o odporności ogniowej EI 60.

Wywiercić 2 otwory w stropach i wyposaŜyć je w przejścia instalacyjne Ø25 o

odporności ogniowej EI 60.

Przewody instalacji gazowej podłączyć do wspólnej szyny uziemiającej.

Instalacja c.o.

Przewiercić ściany zewnętrzne szkoły oraz sali gimnastycznej i wprowadzić

przewód rury preizolowanej 2x 63/5,8/51,4; DN50; Dz200

Wywiercić 4 otwory w ścianach wewnętrznych i przeprowadzić rury stalowe DN50.

UWAGA: nie dopuszcza się wykonywania otworów metodą kucia!

11.0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Stan istniejący:

T-1 w kotłowni – zasilanie 230V

Obwody:

Dekamatik - istniejący

Urządzenia istniejące – instalacja n/t w RL

APIS Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej w Pile, A. Niepodległości 154, 64-920 Piła, 067 212 00 88

17

Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych – instalacja n/t w RL - istniejąca

Instalacja uziomu wyrównawczego - istniejąca

T-2 w sali gimnastycznej – zasilanie 230V

Obwody:

Urządzenia istniejące – instalacja n/t w RL

Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych – instalacja n/t w RL

Instalacja uziomu wyrównawczego

Instalacja projektowana:

Kotłownia:

Z istniejącego zestawu sterującego Dekamatik wyprowadzić:

YKSY 3x1,5 – obwód pompa nr 12

Viessmann – bus do sali gimnastycznej regulator HK1

Sala gimnastyczna:

Z T-2 (istniejące pole nr 7 zabezpieczenie S-301 B-6 – likwidacja Gazex), zasilić T-2-1 – YDY

3x2,5

T-2-1 szafka rozdzielcza zasilająca (3xS301 C2)

Regulator PRESTIGE – YKSY 3x1,5

Regulator HK - YKSY 3x1,5

Czujnik temperatury CT - YKSY 3x1,5

Z regulatorów Prestige i KH1 wyprowadzić obwody do urządzeń – wg rysunku i schematu.

Przejście przewodami w kierunku rozdzielaczy wykonać w podwieszonym korytku i sprowadzić

zwisami do urządzeń. DłuŜsze odcinki zwisów mocować fragmentami do ścian lub ciągów rur za

pomocą uchwytów dystansowych lub przelotów z RL. Podejścia do urządzeń naraŜone na

uszkodzenia osłonić rurą RL lub Peszla. Zmiany uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru

i nanieść na PT powykonawczo.

Całość projektowanej instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi PN-E i PBUE.

Zakończenia robót potwierdzić stosownymi pomiarami i protokółem odbioru.

12.0. INFORMACJA DO BIOZ

W związku z Art. 21a Ustawy z dn. 07.07.1994 r. (z późniejszymi zmianami)

„Prawo Budowlane” oraz §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – informuję, co następuje:

1) W trakcie budowy nie będą wykonywane Ŝadne roboty budowlane wymienione w Art. 21a

ust.2 ustawy „Prawo Budowlane”.

2) Przewidywany czas trwania robót będzie krótszy niŜ 30 dni, a pracochłonność

planowanych robót nie będzie przekraczać 500 osobodni.

Z tego tytułu ustala się, Ŝe zgodnie z Art. 21a ust.1, Ustawy „Prawo Budowlane”

kierownik budowy nie jest zobowiązany do sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy,

planu BIOZ.

Wystąpią natomiast inne zagroŜenia przy pracach tego typu:

związane z prowadzeniem prac spawalniczych (zagroŜenie poŜarem, oparzenia i

zanieczyszczenie środowiska pracy)

APIS Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej w Pile, A. Niepodległości 154, 64-920 Piła, 067 212 00 88

18

związane z uŜyciem elektronarzędzi do kucia, burzenia i wiercenia (zagroŜenie

zranieniem, poraŜeniem prądem elektrycznym)

związane z pracami przy instalacjach gazu ziemnego (zagroŜenie wybuchem,

poŜarem i oparzeniami)

związane z pracami w pomieszczeniu magazynu oleju opałowego

(niebezpieczeństwo poŜaru i zatrucia się produktami spalania)

związane z montaŜem instalacji elektrycznych słaboprądowych i silnoprądowych

(niebezpieczeństwo poraŜenia prądem).

W związku z tym naleŜ się stosować do obowiązujących przepisów prawa, w tym

przeciwpoŜarowych i BHP.

13.0. UWAGI KOŃCOWE

Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami

BHP i ppoŜ. przy robotach spawalniczych a takŜe zgodnie z Polskimi Normami.

Stosować wyłącznie materiały posiadające aktualne dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

UWAGA: Zgodnie z "Ustawą o zamówieniach publicznych" występujące w Projekcie

nazwy producentów i nazwy własne produktów słuŜą jedynie identyfikacji i określeniu własności

technicznych zastosowanych do budowy materiałów. MoŜliwe jest zastosowanie innych

materiałów o odpowiadających podanym w niniejszej dokumentacji cechach lub lepszych, pod

warunkiem uzyskania zgody projektanta.

Załącznik nr 6

Kosztorys ofertowy - przedmiar robót

str 1

2008-09-15

Inwestor:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w

Kosztowie

m. Kosztowo 79

89-300 Wyrzysk

Wykonawca:

Przedmiar robót :

Nazwa budowy: Modernizacja instalacji grzewczej Szkoły Podstawowej w Kosztowie, gmina Wyrzysk

CPV: 45333000-0

Data oprac.: 2008-09-15

Adres budowy: m. Kosztowo 79, 89-300 Wyrzysk

Obiekt: Kotłownia Szkolna w Kosztowie

Rodzaj robót: technologiczno-instalacyjne

Podstawa opracowania: KNR 2-19, KNNR 4, AW, KNNR 2, KNR 4-04, KNNR 8, KNNR 9, KNR 4-04I,

KNKRB 01, KNR 5-08, KNR 4-01, KNNR 1, KNR 7-07, KNR 7-08, KNNR 5

Waluta: PLN

Stawka r-g: PLN

Nazwa Razem

Koszty z narzutami

(netto)

Stawka VAT

Wartość brutto

Słownie: …………………………………………………………………………………………………….

Sporządził:

str 2

Tabela elementów

Lp. Nazwa Razem

1. Instalacja gazowa

Ilość r-g: 178,1655

1.1. Zasilanie w gaz przewodowy kotła w

Kotłowni

Kod Słownika Zamówień: 45333000-0

Ilość r-g: 73,2065

1.2. Aktywny system bezpieczeństwa

instalacji gazowej dla kotłowni w

budynku szkolnym

Kod Słownika Zamówień: 45312100-8

Ilość r-g: 24,0000

1.3. Zasilanie w gaz przewodowy kuchenki i

podgrzewacza w Kuchni

Kod Słownika Zamówień: 45333000-0

Ilość r-g: 80,9590

2. Przezbrojenie kotła olejowego na

gazowy

Kod Słownika Zamówień: 45259300-0

Ilość r-g: 94,0000

3. DemontaŜ kotła na gaz płynny w

budynku sali gimnasyucznej

Kod Słownika Zamówień: 45259300-0

Ilość r-g: 33,0500

4. DemontaŜ zbiornika gazu płynnego

propanowego

Kod Słownika Zamówień: 45259300-0

Ilość r-g: 72,6142

5. Modernizacja instalacji ogrzewania i

wentylacji sali gimnastycznej

Ilość r-g: 268,7538

6. Instalaja elektryczna

Ilość r-g: 242,3287

Koszty bezpośrednie

Koszty z narzutami (netto)

Stawka VAT

Wartość brutto

str 3

Przedmiar robót

Lp. Nr

specyfikacji

technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Cena jedn. Wartość

Ilość nazwa

1 2 3 4 5 6 7

1 Instalacja gazowa

1.1 Zasilanie w gaz przewodowy kotła w

Kotłowni

Kod CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1.1.

1

Przejście gazociągu przez przeszkody budowl.-przez

ściany murowane o grub.3 cegły dla przyłączenia

gazowego o śr.nomin.do 65mm w tulei z rury

stal.śr.do 100mm

1,00 przejści

1.1.

2

Wykonanie otworu w ścianach wewnetrznych z

cegły

1,00 przejści

1.1.

3

Dostawa i montaŜ szafki gazowej

1,00 kpl

1.1.

4

Zawory kulowe do gazu o średnicy 50 mm, o

połączeniach gwintowanych

3,00 szt

1.1.

5

Manometr gazowy montowany wraz z wykonaniem

tulei

1,00 szt

1.1.

6

Monozłącze pod gazomierz G16

1,00 szt

1.1.

7

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia

obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza

50 mm, we wnękach

1,00 kpl

1.1.

8

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 50 mm o

połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach

niemieszkalnych

18,10 m

1.1.

9

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 150 mm o

połączeniach spawanych, (bufor gazowy)

3,60 m

1.1.

10

Próba instalacji gazowej z rur stalowych o średnicy

do 65 mm na ciśnienie, dla wykonawcy i dostawcy

gazu w budynkach niemieszkalnych

18,10 m

1.1.

11

Malowanie farbą olejną nawierzchniową rur

stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do 50

mm

18,10 m

1.1.

12

Malowanie farbą olejną nawierzchniową rur

stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do

200 mm

3,60 m

1.1.

13

Wkład kominowy jednościenny DN200, stalowy,

kwasoodporny

1,00 kpl

Razem:

str 4

1.2 Aktywny system bezpieczeństwa instalacji

gazowej dla kotłowni w budynku szkolnym

Kod CPV: 45312100-8 Instalowanie poŜarowych systemów

alarmowych

1.2.

1

Aktywny system bezpieczeństwa, np. Gazex GX z 2

czynnikami stęŜenia gazu

1,00 kpl

1.3 Zasilanie w gaz przewodowy kuchenki i

podgrzewacza w Kuchni

Kod CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1.3.

1

Wykonanie otworu w ścianach zewnętrznych z

cegły

1,00 przejści

1.3.

2

Przejście gazociągu przez przeszkody budowl.-przez

ściany murowane o grub.3 cegły dla przyłączenia

gazowego o śr.nomin.do 50mm w tulei z rury

stal.śr.do 80mm

2,00 przejści

1.3.

3

Przejście gazociągu przez przeszkody budowl.-przez

stropy o śr.nomin.do 50mm w tulei z rury stal.śr.do

80mm

2,00 przejści

1.3.

4

Przezbrojenie palników kuchennki gazowej z gazu

płynnego propanowedo na ziemny GZ-50

1,00 szt

1.3.

5

Podgrzewacz gazowy wody przepływowej

1,00 kpl

1.3.

6

Zawory kulowe do gazu o średnicy 15 mm, o

połączeniach gwintowanych

2,00 szt

1.3.

7

Kurki gazowe przelotowe o średnicy 25 mm, o

połączeniach gwintowanych

1,00 szt

1.3.

8

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25 mm o

połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach

mieszkalnych

26,00 m

1.3.

9

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15 mm o

połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach

mieszkalnych

16,60 m

1.3.

10

Monozłącze pod gazomierz G4

1,00 szt

1.3.

11

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia

obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza

25 mm, we wnękach

1,00 kpl

1.3.

12

Próba instalacji gazowej z rur stalowych o średnicy

do 65 mm na ciśnienie, dla wykonawcy i dostawcy

gazu w budynkach niemieszkalnych

42,60 m

1.3.

13

Malowanie farbą olejną nawierzchniową rur

stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do 50

mm

42,60 m

1.3.

14

Wkład kominowy jednościenny DN110, stalowy,

kwasoodporny

1,00 kpl

Razem:

str 5

Razem:

2 Przezbrojenie kotła olejowego na gazowy

Kod CPV: 45259300-0 Usługi remontów i konserwacji

zakładów grzewczych

2.1 DemontaŜ baterii zbiorników olejowych 5*2000 z

baterii, wyniesienie z magazynu, oczyszczenie

osadów z wnętrza

5,00 szt

2.2

DemontaŜ instalacji olejowej

1,00 kpl

2.3

DemontaŜ, oczyszczenie i zakonserwowanie palnika

olejowego

1,00 szt

2.4

Dostawa i montaŜ palnika gazowego do kotła

wodnego 170 kW

1,00 szt

2.5

Uruchomienie i regulacja kotłowni - 1 osoba

obsługi

1,00 szt

Razem:

3 DemontaŜ kotła na gaz płynny w budynku

sali gimnasyucznej

Kod CPV: 45259300-0 Usługi remontów i konserwacji

zakładów grzewczych

3.1 DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach

spawanych o średnicy 25-32 mm,na ścianie

3,00 m

3.2

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach

spawanych o średnicy 40-50 mm,na ścianie

3,00 m

3.3

DemontaŜ zaworu przelotowego o średnicy 25-32

mm

2,00 szt

3.4

DemontaŜ zaworu przelotowego o średnicy 40-50

mm

2,00 szt

3.5

DemontaŜ osprzętu kotła: kurka spustowego

1,00 szt

3.6

DemontaŜ odmulacza z rur stalowych o średnicy 40-

50 mm

1,00 szt

3.7

DemontaŜ naczynia wzbiorczego systemu

zamkniętego pionowego o pojemności całkowitej do

2,0 m3

1,00 szt

3.8

DemontaŜ kotła na gaz płynny propanowy

1,00 kpl

3.9

DemontaŜ kanału spalinowego ze stali nierdzewnej

1,00 kpl

3.1

0

DemontaŜ instalacji gazu płynnego

1,00 kpl

Razem:

4 DemontaŜ zbiornika gazu płynnego

propanowego

Kod CPV: 45259300-0 Usługi remontów i konserwacji

zakładów grzewczych

4.1 Rozebranie betonowych fundamentów - fundament

pod zbiornikiem 1,5x6,0x0,3 m

2,70 m3

str 6

4.2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym

załadowaniu i wyładowaniu wraz z utylizacją.

2,70 m3

4.3

Przedmuchanie instalacji gazowej DN40 azotem

121,00 m

4.4

Zaślepienie końcówek przyłączy gazu płynnego

2,00 kpl

4.5

DemontaŜ uziomu w gruncie kategorii III

20,00 m

4.6

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy

humusu 5 cm

10,00 m2

4.7

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach

spawanych o średnicy 40-50 mm - kotłownia sali

gimnastycznej

4,00 m

Razem:

5 Modernizacja instalacji ogrzewania i

wentylacji sali gimnastycznej

5.1 Przejście przez ścianę zewnętrzną o grubości 50 cm

dla rurociągu o średnicy nominalnej 32-50 mm

2,00 przejści

5.2

Wymurowanie kanału wejściowego dla instalacji

c.o.

0,50 m3

5.3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości

do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych

z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii IIIIV

5,30 m3

5.4

Przejście przez ścianę wewnętrzną o grubości 50 cm

dla rurociągu o średnicy nominalnej 32-50 mm

3,00 przejści

5.5

Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 50

mm

3,00 szt

5.6

Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 32

mm

3,00 szt

5.7

Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 25

mm

5,00 szt

5.8

Zawory zwrotne przelotowe o średnicy nominalnej

50 mm

1,00 szt

5.9

Zawory zwrotne przelotowe o średnicy nominalnej

32 mm

1,00 szt

5.1

0

Zawory zwrotne przelotowe o średnicy nominalnej

25 mm

2,00 szt

5.1

1

MontaŜ pomp obiegu nagrzewnicy o wydajności:

Q=1,72 m3/h, wys. podn. H=2,98m H2O, P= 0,094

kW, np. Wilo Smart 30/6

1,00 kpl

5.1

2

MontaŜ pomp obiegu c.w.u. o wydajności Q=1,6

m3/h, H=1,6 m H2O, P=0,146 kW, np. Wilo Star Z

20/7 circo star

1,00 kpl

5.1

3

MontaŜ pomp obiegu c.o. o wydajności Q=5,8 m3/h,

H=1,5 m H2O, P=0,2 kW, np. Wilo Top - E40/1-4

Lon Pn6/10

1,00 kpl

str 7

5.1

4

MontaŜ istniejącej pompy obiegu kotłowego,

Grundfos

1,00 kpl

5.1

5

Zawór bezp. np. SYR typ 1915 1/2" 3,0 bar

membranowy do c.o.

1,00 szt

5.1

6

Zawór bezp. np. typ SYR 1915 3/4" 3,0 bar

membranowy do c.o.

1,00 szt

5.1

7

Zawór trójdrogowy DN20, Kvs 6,3 m3/h, PN6

1,00 szt

5.1

8

Napęd AMV 15, pobór mocy 2,15 VA

1,00 szt

5.1

9

Zawory róŜnicowy DN20, upustowy, np. Honeywell

typ DU146 DN20

1,00 szt

5.2

0

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjny (nagrzewnica

wodna) 30 kW , moc silnika 0,61kW, np.

VOLCANO VR1

2,00 szt

5.2

1

Zestaw automatyki PRESTIGE (termostat

programowalny, regulator prędkości obrotowej do

Volcano VR)

1,00 kpl

5.2

2

Regulator prędkości obrotowej do Volcano VR1

1,00 kpl

5.2

3

Regulator HK1M Viesssmann

1,00 szt

5.2

4

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 50 mm o

połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach

54,00 m

5.2

5

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32 mm o

połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach

1,00 m

5.2

6

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25 mm o

połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach

42,00 m

5.2

7

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20 mm o

połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach

1,00 m

5.2

8

Rozdzielacze instalacji C.o., z rur o średnicy

nominalnej do 80 mm

0,60 m

5.2

9

Izolacja łupkami PUR rur stalowych o średnicy

nominalnej 50 mm

54,00 m

5.3

0

Izolacja łupkami PUR rur stalowych o średnicy

nominalnej 32 mm

1,00 m

5.3

1

Izolacja łupkami PUR rur stalowych o średnicy

nominalnej 25 mm

38,00 szt

5.3

2

Rura podwójna preizolowana PE-x DN50

6,20 m

5.3

3

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o

średnicy nominalnej do 150 mm

5,30 m

5.3

4

Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z

dokonaniem regulacji

1,00 szt

str 8

5.3

5

Uruchomienie rurociągu sieci cieplnych o średnicy

nominalnej do 150 mm

5,30 m

5.3

6

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o

grubości 10 cm

0,53 m3

5.3

7

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o

ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m.

Grunt kategorii IV

4,50 m3

5.3

8

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego

kategorii I-III

1,04 m2

Razem:

6 Instalaja elektryczna

6.1 Przebicie otworów w ścianach zewn. na zaprawie

wapiennej o grubości 3 cegieł

4,00 szt

6.2

Przebicie otworów w ścianach wewn. na zaprawie

wapiennej o grubości 3 cegieł

10,00 szt

6.3

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości

1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowowapiennej

120,00 m

6.4

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 10 X 15

cm w ścianach z kamieni

120,00 m

6.5

MontaŜ korytek typu "U35" o szerokości 200 mm.

Przykręcanie do gotowych otworów

4,00 m

6.6

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej

układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia

bruzd.Łączny przekrój Ŝył do 6Cu mm2,podłoŜe

róŜne od betonu

120,00 m

6.7

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej

układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez

mocowania. Łączny przekrój Ŝył do 6Cu, 12Al mm2

80,00 m

6.8

Wmontowanie urzadzeń (wg schematu) do

istniejacej TE

1,00 szt

6.9

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w

ciągach poziomych. Bednarka o przekroju do 120

mm2 na wspornikach mocowanych na betonie, kucie

ręczne

2,00 m

6.1

0

MontaŜ mostków bocznikujących łączonych na

obejmy na rurach o średnicy do 100 mm

2,00 szt

6.1

1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.

Obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy

3,00 pomiar

6.1

2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.

Obwód 1-fazowy za kaŜdy następny pomiar

5,00 pomiar

6.1

3

Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar

pierwszy

1,00 szt

6.1

4

Badania i pomiary skuteczności zerowania za kaŜdy

następny pomiar

1,00 szt

str 9

Razem:

Ogółem: